## Sheet1
佛山市2018年地方储备油库存检查发现问题情况反馈汇总表
检查时间：2018年4月10-11日
企业名称 | 存在问题 | 整改建议
佛山市顺德区生鱼米业有限公司 | 输油管接口密封不牢存在渗油现象；消防水压测试偏低；帐簿填写欠严谨规范，《质量检查记录》只记载内容，没有检查人签名、日期、盖章；储油区有杂草。 | 立即整改
广东白燕粮油实业有限公司 | 仓库配电柜没有上锁；《地方储备粮油专卡》登记数量记录时没有签名；《质量检验结果单》格式不统一，有些没有列明抽样时间和检验时间，只有检验结果时间；《食用油质量档案》记载不全，缺卫生指标。 | 立即整改
佛山市三水区粮食管理储备中心西南油厂 | 铁质登梯和油罐顶承重人数和重量没有警示标识；储油罐盖子没有上锁；实物出入帐登记没有按油的品种分开记账；油罐区没有设置护油堤。 | 立即整改
佛山市亿健食品有限公司 | 铁质登梯和油罐顶承重人数和重量没有警示标识；登罐作业人员缺少安全防护用具；输油管接口密封不牢存在渗油现象；油罐顶部围栏空隙过大；11号油罐旁边灭火器箱内有杂物；楼道安全出口警示标识不带灯光；仓库二楼没有装防爆灯；护油堤直接通雨水出口没有设置闭合装置；消防栓与水管接口大小不配套；有一电箱有电线裸露，且箱门钥匙未拔出。 | 立即整改
佛山市伟达粮油食品有限公司 | 储油区护油堤有裂缝；护油堤直接通雨水出口没有设置闭合装置；油罐顶部围栏空隙过大；输油管接口密封不牢存在滴漏现象；油泵电机开关未设置专用电箱；防火标识不明显；生活区（停车场）未与作业区隔开；储备油轮换只有区粮管中心记帐，代储企业没有保管帐。 | 立即整改
佛山市百顺食品有限公司 | 铁质登梯和油罐顶承重人数和重量没有警示标识；护油堤直接通雨水出口没有设置闭合装置；原料仓库门口未设置防鼠板；储油区电箱有临时搭接施工照明电线；电箱陈旧损坏且未上锁；原料（花生）仓库门口未设置防鼠板；仓库内消防应急灯不能正常工作，没有设置专用电插座；油罐区、炼油厂附近地面有烟头；灭火器已过有效期；生活区未与作业区隔开。 | 立即整改